附件

自治区2024年煤电机组

灵活性改造效果

| 序号 | 所属 集团 | 电厂 名称 | 机组 编号 | 容量 （万千瓦） | 改造前 最小技术出力 |  | 改造后目标 最小技术出力 |  | 改造后实测 最小技术出力 |  | 新增调峰能力（万千瓦） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 纯凝期 | 供热期 | 纯凝期 | 供热期 | 纯凝期 | 供热期 |  |  |
| 1 | 红二厂 | 华电新疆发电有限公司红雁池分公司 | 2号 | 20 | 50% | 60% | 30% | 35% | 30% | 40% | 4.00 |  |
| 2 | 江布 电厂 | 新疆潞安协鑫准东能源有限公司 | 2号 | 66 | 40% | / | 20% | / | 20% | / | 13.20 |  |
| 3 | 通古 电厂 | 国网能源新疆准东煤电有限公司 | 1号 | 66 | 35% | / | 20% | / | 20% | / | 9.90 |  |
| 4 | 通古 电厂 | 国网能源新疆准东煤电有限公司 | 2号 | 66 | 35% | / | 20% | / | 20% | / | 9.90 |  |
| 5 | 信友 电厂 | 新疆信友能源投资有限公司 | 2号 | 66 | 40% | / | 20% | / | 20% | / | 13.20 |  |
| 6 | 天池 电厂 | 华电阜康热电有限公司 | 1号 | 13.5 | 50% | 60% | 30% | 40% | 30% | 40% | 2.70 |  |
| 7 | 玛纳斯 电厂 | 新疆玛纳斯发电有限责任公司 | 8号 | 30 | 40% | 55% | 20% | 35% | 20% | 35% | 6.00 |  |
| 8 | 启航 电厂 | 新疆天电奇台能源有限责任公司 | 2号 | 35 | 40% | 71.5% | 20% | 40% | 20% | 40% | 9.01 |  |
| 9 | 光明 电厂 | 新疆昌吉特变能源有限责任公司 | 1号 | 35 | 40% | 75% | 25% | 10% | 35% | 75% | 0.88 |  |
| 10 | 光明 电厂 | 新疆昌吉特变能源有限责任公司 | 2号 | 35 | 40% | 75% | 25% | 10% | 25% | 40% | 8.75 |  |
| 11 | 泰豪 电厂 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 1号 | 15 | 40% | / | 30% | / | 30% | / | 1.50 |  |
| 12 | 泰豪 电厂 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 2号 | 15 | 40% | / | 30% | / | 30% | / | 1.50 |  |
| 13 | 泰豪 电厂 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 3号 | 15 | 40% | / | 30% | / | 30% | / | 1.50 |  |
| 14 | 泰豪 电厂 | 新疆中泰矿冶有限公司 | 4号 | 15 | 40% | / | 30% | / | 30% | / | 1.50 |  |
| 15 | 花园 电厂 | 国网能源哈密煤电有限公司花园电厂 | 2号 | 66 | 40% | / | 20% | / | 20% | / | 13.20 |  |
| 16 | 花园 电厂 | 国网能源哈密煤电有限公司花园电厂 | 4号 | 66 | 40% | / | 20% | / | 20% | / | 13.20 |  |
| 17 | 高昌 电厂 | 新疆华电高昌热电有限公司 | 2号 | 35 | 50% | 60% | 30% | 40% | 30% | 40% | 7.00 |  |
| 18 | 群巴克 电厂 | 华电轮台热电有限公司 | 1号 | 35 | 40% | 45% | 20% | 20% | 20% | 20% | 7.88 |  |
| 19 | 喀发三期 | 华电喀什热电厂 | 5号 | 35 | 40% | 55% | 35% | 55% | 35% | 55% | 0.88 |  |
| 20 | 徐矿 电厂 | 徐州矿务（集团）新疆天山矿业有限责任公司阿克苏热电分公司 | 1号 | 20 | 40% | 63% | 30% | 40% | 30% | 40% | 3.30 |  |
| 21 | 通达 电厂 | 华电新疆乌苏能源有限公司 | 2号 | 33 | 40% | 60% | 20% | 30% | 18.5% | 25.5% | 9.24 |  |
| 22 | 滨河 电厂 | 华电伊犁煤电有限公司 | 2号 | 35 | 40% | 60% | 20% | 60% | 20% | 60% | 3.50 |  |
| 23 | 米东 电厂 | 新疆华电米东热电有限公司 | 1号 | 30 | 50% | 73% | 35% | 43% | 35% | 43% | 6.75 |  |
| 24 | 东源 电厂 | 国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂 | 1号 | 30 | 30% | 64.5% | 20% | 30% | 20% | 30% | 6.90 | 第二次改造 |
| 25 | 花园 电厂 | 国网能源哈密煤电有限公司花园电厂 | 3号 | 66 | 29.9% | / | 20% | / | 20% | / | 6.53 | 第二次改造 |
| 26 | 东源电厂 | 国网能源哈密煤电有限公司大南湖电厂 | 2号 | 30 | 30% | 30% | 20% | 30% | 20% | 30% | 1.55 | 第二次改造 |
| 27 | 苇二厂 | 华电新疆发电有限公司乌鲁木齐分公司 | 2号 | 33 | 20% | 60% | 20% | 30% | 20% | 40% | 3.30 | 第二次改造 |
| 28 | 浙能电厂 | 浙能阿克苏热电有限公司 | 2号 | 35 | 57% | 33.2% | 20% | 33.2% | 20% | 33.2% | 6.48 | 第二次改造 |
| 29 | 汉宾电厂 | 中煤伊犁能源开发有限公司 | 1号 | 33 | 40% | 40% | 25% | 40% | 25% | 40% | 2.48 | 第二次改造 |
| 30 | 浙能电厂 | 浙能阿克苏热电有限公司 | 1号 | 35 | 57% | 65.7% | 20% | 33.2% | 20% | 33.2% | 12.16 | 第二次改造 |
| 31 | 伊州电厂 | 新疆华电哈密热电有限责任公司 | 2号 | 35 | 50% | 50% | 30% | 40% | 30% | 40% | 5.25 | 第二次改造 |
| 32 | 绿洲电厂 | 华电新疆哈密煤电开发有限公司 | 2号 | 66 | 40% | / | 20% | / | 20% | / | 13.20 | 第二次改造 |
| 33 | 喀发三期 | 华电喀什热电厂 | 6号 | 35 | 39% | 55% | 35% | 30% | 35% | 30% | 5.08 | 第二次改造 |
| 说明：1.供热机组新增调峰能力=（纯凝期新增调峰能力×50%）+(供热期新增调峰能力×50%)。 2.未完全验收的机组，新增调峰能力暂按已验收纯凝期或供热期50%进行计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |