附件

自治区2025年煤电机组

灵活性改造效果

	序号
	所属

集团
	电厂

名称
	机组

编号
	容量

（万千瓦）
	改造前

最小技术出力
	改造后目标

最小技术出力
	改造后实测

最小技术出力
	新增调峰能力（万千瓦）
	备注

	
	
	
	
	
	纯凝期
	供热期
	纯凝期
	供热期
	纯凝期
	供热期
	
	

	1
	安徽能源集团
	新疆皖能江布发电有限公司
	1号
	66
	40%
	/
	20%
	/
	20%
	/
	13.2
	

	2
	中煤集团
	中煤伊犁能源开发有限公司
	2号
	33
	40%
	67%
	30%
	67%
	30%
	67%
	1.65
	

	3
	华电集团
	华电乌苏能源有限公司
	1号
	33
	18.1%
	27.2%
	18.1%
	10%
	18.1%
	10%
	2.84
	第二次改造

	4
	华电集团
	华电乌苏能源有限公司
	2号
	33
	18.5%
	25.5%
	18.5%
	10%
	18.5%
	10%
	2.56
	第二次改造

	说明：1.供热机组新增调峰能力=（纯凝期新增调峰能力×50%）+(供热期新增调峰能力×50%)。

2.未完全验收的机组，新增调峰能力暂按已验收纯凝期或供热期50%进行计算。




